Slokkevann

for brannvesenet og for sprinkling.

Bildet viser testing av Drammens nye vannverk, som ble bygget ut som følge av bybrannen i 1866

Brosjyre med retningslinjer

Utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Godt Vann Drammensregionen (dvs. kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik), Glitrevannverket IKS og Drammensregionens Brannvesen IKS. Arbeidsgruppens sekretær: Sivilingeniør Christen Ræstad.

# Innhold:

- Forord

- Lover, forskrifter og annen bakgrunn for retningslinjene

- Retningslinjer for slokkevannsforsyning i Drammensregionen

- Retningslinjer for vannforsyning til sprinkleranlegg i Drammensregionen

Forord.

For å hjelpe huseiere og utbyggere, samt for å lette saksbehandlingen i kommunene, har de 9 kommunene i Drammensregionen (Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) laget retningslinjer for vannforsyning til vanlig brannslokking og til sprinkleranlegg.

Retningslinjene er laget av representanter for brannvesenet, VA-etatene samt plan- og bygningsmyndighetene, som er de kommunale myndighetene som forvalter regelverket på dette området. Retningslinjene er også laget for å informere om de krav vannverkene må stille for å sikre trygg drikkevannskvalitet, hvilket er hovedhensikten med vannforsyningen.

Retningslinjene er laget gjennom et samarbeid over flere år, og etter kontakt med nasjonale og internasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner. Retningslinjene forsøker å avveie og samordne de mange interesser og hensyn som hittil har blitt håndtert sektorvis, og med til dels dårlig samordning mellom vannverkene, brannvesenet og plan-/bygningsetatene.

Kommunene tar sikte på å utarbeide kapasitetskart for den offentlige vannforsyningen i kommunene basert på modellberegninger av vannledningsnettet. Dette vil forenkle de innledende vurderingene. Modelleringen av nettet er igangsatt.

Mange områder har privat vannforsyning. Retningslinjene er primært laget for å ivareta de kommunale vannverkenes behov og interesser. Likevel anbefales de private fellesvannverkene å legge retningslinjene til grunn for sin virksomhet, blant annet ved sprinkling.

Retningslinjene vil bli revurdert på bakgrunn av forventede endringer i nasjonale forskrifter eller endringer i normer og standarder. Forslag til endringer kan meldes til Godt Vann Drammensregionen.

Drammen 31. mai 2011

Godt Vann Drammensregionen

c/o Glitrevannverket IKS

Tlf. 32 25 42 00

post@glitre.no

www.godtvann.no

Lover, forskrifter og annen bakgrunn for retningslinjene 

Plan og bygningsloven med forskrifter  
 	§ 27-1. Vannforsyning

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

Byggteknisk forskrift med veileder (veileder høring nov.2010)
Byggesaksforskrift med veileder (veileder høring nov.2010)

Lov om brann- og eksplosjonsvern

§ 14. Ytterligere sikringstiltak og beredskap

Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m.

Forskrift om brannforebyggende tiltak (forebyggendeforskriften) m. veileder

§ 5-4	Vannforsyning

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbebygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunenes brannvesen disponerer passende tankbil.

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

Forskriften og veiledningen til forskriften gir kommunen anledning til å sette krav om at huseier sørger for alternative bygningsmessige eller vannforsyningsmessige sikringstiltak i de tilfeller der den alminnelige vannforsyningen ikke er tilstrekkelig.

Abonnentenes betaling av tilknytningsgebyr og årsgebyr for vannforsyning går til selvkostfinansiering av utbygging, drift og vedlikehold av et vannforsyningssystem som også brukes til brannslokking. Utgangspunktet er at den alminnelige vannforsyningen, både fra kommunale og private vannverk, står til disposisjon for bruk til vanlig brannslokking og til brannslokking ved hjelp av sprinkleranlegg.

Kommunene skal sikre en tilstrekkelig og forutsigbar forsyningskapasitet, inkl. slokkevann for brannvesenet og vann til sprinkleranlegg, med tilfredsstillende drikkevannskvalitet (blant annet uten risiko for kloakkinnsug på nettet), med en optimal ressursbruk. Det er derfor behov for avklaringer og presiseringer av regelverket og praksisen i kommunene.

En retningslinje viser en måte å tilfredsstille forskriftens krav. Dersom nødvendig sikkerhet kan dokumenteres ved andre løsninger enn de som er beskrevet i retningslinjene, kan myndigheten akseptere disse.

På denne måten blir retningslinjene en faglig og juridisk veiledning, men uten å være så fastlåst at man hindres fra å benytte lokale gode løsninger, tilpasninger og faglig sunn fornuft.

Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i disse kildene, i slik prioritert rekkefølge:

- Lover og forskrifter som angitt foran.

- Kommunens Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp (standardvilkår mellom abonnenten og kommunen som vare- og tjenesteleverandør).

c)	Kommunens tekniske normer for hovedanlegg for vannforsyning

og avløp (VA-normer)

d) 	VA-Miljøblad nr. 82 (februar 2008) som angir
 			-	Fortolkninger av forebyggendeforskriften mht.
 				kommunens og vannverkets ansvar.
 			-	Dimensjonerende vannmengder.
 			-	Praktiske råd og fremgangsmåter ved planlegging av
 				slokkevannstilførselen.
 		e)	Byggdetaljblad 550.361 som beskriver dimensjoneringen og
 			utformingen av sprinkleranlegget.

f)	NS – EN 12845:12845:2004+A2:2009 Faste brannslokkesystemer.

Automatiske sprinklersystemer, Sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold Planlegging og installasjon.

[Utgår 2011: Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd /

Norges Forsikringsforbund. CEA 4001: 2000-04 (No)].

g)	FG-tillegg til NS-EN 12845.

[Utkast pr. 6. mai 2011 – offentliggjøres ikke før FG/CEA 4001:2000-04(No) blir trukket tilbake].

h)	NS –INSTA 900-1:2009 Boligsprinkler. Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold

[Temaveiledning. Melding HO-1/99. Utgikk på dato i 2004. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (nå DSB) /Statens bygningstekniske etat (BE). Femte avsnitt i forordet sier at den europeiske standarden (NS-EN 12845) skal brukes ].

Huseiere og utbyggere anbefales å kontakte kommunen, enten byggesakskontoret eller driftsteknisk avdeling / vannverket så tidlig som mulig ved vurderinger knyttet til slokkevann og sprinkling. Utbygger må avklare tilkoblingsløsningen med kommunen på et tidlig tidspunkt i planleggingen.

Vannverket gjør følgende for å sikre slokkevannsforsyningen:

-	Utarbeide og holde a jour kart over ledningsnettet med markering av
 		ledningsdimensjoner, trykksoner, uttaksmuligheter osv.

-	Merke slokkevannsuttakene.
 	-	Kontroll av brannkummer, brannventiler og hydranter med vekt på
 		funksjonssikkerhet i forhold til blant annet korrosjon, frost og
 		gjengroing.
 	-	Foreta periodiske kapasitetsvurderinger, modellberegninger og
 		eventuelt tappeprøver for kontroll av forsyningskapasiteten.

I Drammensregionen brukes normalt brannkummer i tettbygd strøk. Kravet til brannventiler er at det skal være et visst trykktap gjennom ventilen for å sikre tilstrekkelig overtrykk i vannverkets ledningssystem. Dette reduserer faren for undertrykk høyere opp i ledningsnettet med fare for innsug av forurensinger.

Vannverket kan gjennomføre modellberegninger som retningsgivende for slokkevannskapasiteten til vanlig brannslokking eller til sprinkleranlegg. For normale kapasitetsberegninger beregnes ingen vederlag eller gebyrer.

Retningslinjer for slokkevannsforsyning i Drammensregionen

1.	Disse retningslinjer legges til grunn ved:
 		-	Vannverkets planlegging, utbygging og oppgradering av
 			den kommunale vannforsyningen
 		-	Kommunens reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling

-	Huseieres og utbyggeres planlegging av utbygging, 
 			brannsikring, sprinkling og slokkevannforsyningen.

2.	Vannverket gir uttalelse om vannforsyningens kapasitet for slokkevann, basert på
 	modellberegninger, målinger og erfaringer. 

 	Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde ved et resttrykk på
 	ledningsnettet på 1,0 bar, målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på
 	grunn av slokkevannsuttaket.

 	Ved beregninger av leveringskapasitet legges vanligvis maksimalt timeforbruk 
 	i gjennomsnittsdøgnet til grunn for det øvrige forbruket. Time- og døgnfaktorene
 	fastsettes av vannverket ved skjønn for det aktuelle forsyningsområdet.
 	Det forutsettes at hele ledningssystemet er i normal drift.

3.	Hvis ikke annet er bestemt eller avtalt, skal minimum følgende 
 	slokkevannskapasitet 	være tilgjengelig:

- Minst 20 l/s i småhusbebyggelse

- Minst 50 l/s fordelt på minst to uttak i områder med annen bebyggelse

(Dette er samme formulering som i Teknisk forskrift, Veiledning, preaksepterte løsninger vannforsyning).

Det er i alle tilfeller tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er ivaretatt. Dersom slokkevannskapasiteten ikke er tilstrekkelig, må tiltakshaver derfor sørge for supplerende eller alternative tiltak.

Fordelingen på antall uttak samt plassering av slokkevannsuttak må vurderes i
planleggingen, jfr. pkt.6. Det vises også til VA-normene. 
Tosidig forsyning bør tilstrebes.

 Det er tilstrekkelig å prosjektere vannforsyningen for enten sprinkling eller brannvesenets slokkevannsbehov, alt etter hva som krever den største vannmengden.

Kommunen/vannverket har ikke ansvar for at denne slokkevannskapasiteten
er tilgjengelig	i alle deler av ledningsnettet, jfr. kommunens ”Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp”, pkt. 5.2.3 og 5.2.5.3.

Kommunen vurderer slokkevannssituasjonen ved regulerings- og
 	byggesaksbehandlingen. Dersom disse vannbehovene ikke kan
 	dekkes med direkte uttak fra kommunens / vannverkets ledningsnett, må bruk av
 	basseng, alternativ vannkilde eller en annen brannsikring av bygningen vurderes av
 	tiltakshaveren.  
 
 	Fravikes ytelser gitt i veiledning til byggteknisk forskrift, må det fremlegges særskilt

dokumentasjon som sannsynliggjør at forskriftens krav til brannsikkerhet oppfylles.

4.	Ved større brannrisiko kan kommunen stille ytterligere krav til slokkevannskapasitet

eller annen brannsikring.

5.	Ved regulering av nye boligområder skal slokkevannskapasiteten dimensjoneres for 
 	20 l/s. I eksisterende boligområder med liten spredningsfare, f.eks. småhusbebyggelse

med avstand mellom hus > 8 m og gårdsbruk, kan vannbehovet på 20 l/s fravikes 	dersom brannvesenet disponerer tankbil. Kommunen angir nærmere hvilke områder 	dette gjelder. Det vises også til VA-miljøblad nr. 82, pkt.3.5.1

6.	Plasseringen av slokkevannsuttak må vurderes på bakgrunn av forholdene på stedet. Det normale er at avgreninger på det offentlige vannledningsnettet skjer i kummer og at alle disse kummene utstyres med 	brannventil. 

 Vanligvis gjelder følgende: I områder med småhusbebyggelse med avstand mellom hus større enn 8 meter skal avstand mellom nærmeste slokkevannsuttak og inngang til hovedangrepsvei for slokkingen ikke overskride 75 meter. For andre bygg bør denne avstanden ikke overskride 50 meter.

Ved regulering eller utbygging av områder med industrianlegg, store og kompliserte
 bygninger m.v. må utbygger dokumentere plassering og antall slokkevannsuttak og
 legge fram dette som en del av plan-/ byggesaken.  

 Ved større brannrisiko kan kommunen skjerpe avstandskravene ytterligere.
 For plassering av slokkevannsuttak samt utforming av disse, vises til
 til kommunale VA-normer og veiledningen til Byggteknisk forskrift.

Retningslinjer for vannforsyning til sprinkleranlegg i Drammensregionen

1. 	Disse retningslinjer gjelder for tilkobling av sprinkleranlegg til kommunal vannforsyning

i Drammensregionen. Det anbefales at private vannverk benytter tilsvarende regler.

2.	Enhver abonnent har rett til å koble sprinkleranlegg til vannforsyningssystemet, men kommunen kan ikke garantere forsyningssikkerheten og kapasiteten til enhver tid, jfr. ”Kommunens Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp”, pkt. 5.2.3 og 5.2.5.3.

 Det er tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er
 ivaretatt, også i de tilfellene der kapasiteten for sprinkling ikke er tilstrekkelig, slik at
 nødvendig sikring må ivaretas med alternative tiltak, for eksempel med vannforsyning
 fra eget basseng.

3.	Det er tiltakshavers ansvar å planlegge og prosjektere sprinkleranlegg.

For å sikre vannledningsnettet mot undertrykk i øverste forsyningspunkt i trykksonen
kan sprinkleranlegg ikke dimensjoneres for høyere vannuttak og/eller trykk på
vannledningsnettet enn det vannverket oppgir, basert på modellberegninger og vurderinger. Vannverkets erklæring om kapasitets- og trykkforhold inngår i det formelle prosjekteringsgrunnlaget for sprinkleranlegget.

4.	Vannverket gir uttalelse om vannforsyningens kapasitet for slokkevann, basert på
 	modellberegninger, målinger og erfaringer. 

 	Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde ved et resttrykk på
 	ledningsnettet på 1,0 bar, målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på
 	grunn av slokkevannsuttaket.

 	Ved beregninger av leveringskapasitet legges vanligvis maksimalt timeforbruk 
 	i gjennomsnittsdøgnet til grunn for det øvrige forbruket. Time- og døgnfaktorene
 	fastsettes av vannverket ved skjønn for det aktuelle forsyningsområdet.
 	Det forutsettes at hele ledningssystemet er i normal drift.

5. 	Tappeprøver kan være aktuelt som grunnlag for å vurdere forsyningskapasiteten eller for å verifisere modellberegninger av ledningsnettets kapasitet. Hvis vannverket tillater tappeprøver, skal dette, på store anlegg, normalt ikke skje til full kapasitet, men for å få punkter på trykkfallskurven slik at maksimal kapasitet kan modellberegnes. (NS-EN 12845 krever tapping til krevet kapasitet minst én gang. Hvis dette ikke oppnås pga. manglende kapasitet, må en finne andre løsninger, for eksempel lokalt basseng).

 Det understrekes at tappeprøver som gjøres på tidspunkt med begrenset øvrig
 tapping fra vannforsyningssystemet, har begrenset verdi, og at modellberegninger derfor anbefales.

 Planleggere, eiere eller kontrollører av sprinkelanlegg tillates bare å utføre tappeprøver etter særskilt skriftlig tillatelse til dette fra vannverket i hvert enkelt tilfelle. For tappeprøver bestemmer vannverket:
 		-	Maksimal tappevannføring og krav til måling av vannføringen.
 		-	Nødvendig åpningstid og lukketid for tappeventilen for å unngå
 			skadelige trykkstøt.
  		-	Plassering av og type trykkmålere på ledningsnettet.
 		-	Tidspunktet for tappeprøven.

6.	For å unngå svekket vannkvalitet på grunn av at vann til sprinkleranlegget står stille i lang tid, bør det vurderes om innlegget fra ledningsnettet bør være felles for sprinkleranlegget og den vanlige forsyningen. Ved lange og store sprinklerledninger kan det være argumenter mot dette på grunn av tilsvarende lange oppholdstider i en felles vannledning for sprinkling og forbruksvann. 

Avgrening fra felles vannledning skjer i så fall innomhus med vannmåler for vanlig forbruk. På anlegg med sprinklerventil med diameter > DN 50 tillates ikke vannmåler. Vannmåler for prøvetapping skal være montert på egen grenledning for slik tapping. Det kreves alarm som varsler trykkfall. Derved sikres urettmessig vannuttak fra sprinklernettet. (Sprinklerregelverket krever også slik alarm).

7.	Sprinkleranlegg som forsynes fra egen vanntank, basseng og/eller fra annen vannkilde enn vannverksledning, tillates ikke samtidig å ha direkte trykksatt tilkobling til vannledningsnettet. I slike tilfeller skal vannforsyningen enten levere til trykkløst basseng eller være fysisk atskilt fra alternativ forsyning.
 	 	
Sprinkleranlegg som er koblet til vannverkets ledningsnett skal være isolert fra dette med dobbel tilbakeslagsventil, jfr. NS-EN 1717 pkt 5.2.2 kategori 2.

I særskilte tilfeller kan utvidet sikring iht. NS-EN 1717, pkt 5.2.4 kategori 4 være aktuelt for å sikre mot tilbakesug til ledningsnettet. Slike særskilte krav gjelder blant annet sprinkleranlegg som er fylt med frostvæske eller annet som kan forurense drikkevannet.

Det må ikke benyttes frostvæske som er brennbar eller kan ha betydelig helseskadelig effekt.

8.	Ved midlertidige eller permanente endringer av forhold som påvirker trykk eller kapasitet i vannforsyningssystemet, skal eiere av sprinkleranlegg og brannvesenet så vidt mulig varsles av vannverket. 
             
Likeledes skal huseier varsle bygningsmyndighetene (søknadsplikt) dersom slokkevannsforholdene endres som følge av tiltak fra huseier.

9.	Sprinkleranlegg for brannslokking skal omsøkes etter kommunens ”Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp” og bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

10.	Alle sprinkleranlegg skal ha avstengningsventil på utsiden av bygget slik at sprinklingen kan stenges eller strupes for å sikre alternativ 	slokkevannforsyning og/eller begrense vannskader. Ventilen skal monteres i tilstrekkelig avstand fra brannobjektet, slik at ventilen kan stenges selv om huset er overtent, og ha visning på åpningsgraden.

På grenledning med diameter > DN 63 skal ventilen plasseres i egen kum på den
 offentlige hovedvannledningen. 

 Det vises også til VA-Miljøblad nr. 82.